附件1
	序号
	项目名称
	检修措施
	责任人
	备注

	1
	机头调节滑阀处渗油
	重新密封处理
	
	汽机16项

	2
	盘车下方备用窗口渗油
	重新密封处理
	
	

	3
	盘车挂闸齿轮啮合不严密
	揭中箱进行齿轮校正
	
	

	4
	1#顶轴油泵出口法兰活接处渗油
	现场检修
	
	

	5
	均压箱减温水阀检查，处理无法投运问题
	
	
	

	6
	汽机8米滤油器漏油处理
	重新密封处理
	
	

	7
	夹层、8米滤油器滤网检查清洗
	
	
	

	8
	调节级后蒸汽压力显示为零
	排查原因
	
	

	9
	两台水环真空泵换热片清洗
	
	
	

	10
	循泵房旁滤泵入口阀内漏
	更换新阀
	
	

	11
	循环水池工业水补水门阀芯漏水
	更换新阀，加装一个2次门
	
	

	12
	循环水池清淤
	
	
	

	13
	凝汽器铜管清洗
	
	
	

	14
	冷油器滤水器滤网卡涩
	拆解清洗
	
	

	15
	空冷器滤水器滤网清洗
	
	
	

	16
	凝汽器右侧进口排污阀堵塞
	更换新阀
	
	

	17
	化水北侧高压主蒸汽管道疏水开度小
	排查阀门及疏水孔
	
	锅炉5项

	18
	3#炉U型弯高压主蒸汽管道疏水开度小
	排查阀门及疏水孔，重新扩孔
	
	

	19
	3#炉高压手动并汽门内漏
	更换新阀
	
	

	20
	3#炉低压手动并汽门内漏
	更换新阀
	
	

	21
	4#炉桥架高压疏水一次阀阀芯脱落
	更换新阀
	
	

	22
	均压箱温度测点处理
	
	
	电气7项

	23
	2#水环真空泵出口电调阀开关显示未到限位
	
	
	

	24
	电气柜吹灰
	
	
	

	25
	空冷器管道吹灰
	
	
	

	26
	发电机定子油污清理
	
	
	

	27
	发电机滑环打磨
	
	
	

	28
	化水两台高压泵解体检查、维护
	
	
	

	合计
	
	28项


